Измерение уровня ЭМИ промышленной частоты 50 Гц

| Место исследования | Замер ЭМИ промышленной частоты 50 Гц |  | Предельно-допустимые уровни (ПДУ) ЭМИ промышленной частоты 50 Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряженность электрического поля на высоте 2 м от земли в трех точках, В/м | Индукция магнитного поля на высоте 2 м от земли, мкТл | Напряженность электрического поля на высоте 2 м от земли, В/м | Индукция магнитного поля на высоте 2 м от земли, мкТл |
| ул. Дегтярёва,68 лит."А" | 0,468-0,551 | 0,062-0,065 | 1000 | 10 |
| проспект Победы,215 | 30-37 | 0,461-0,546 | 1000 | 10 |
| ул. Братьев Кашириных, 122-А | 30,51-34 | 0,261-0,0458 | 1000 | 10 |
| ул. Академика Королёва,17 | 0,173-0,210 | 0,066-0,358 | 1000 | 10 |
| ул. Блюхера, 2-Д | 0,508-0,833 | 0,265-0,351 | 1000 | 10 |
| проспект Ленина, 50 | 5,008-8,333 | 0,425-0,531 | 1000 | 10 |
| ул. 2-я Эльтонская, 51 | 1,008-2,270 | 0,025-0,299 | 1000 | 10 |
| ул. Шота Руставели, 26 | 0,430-1,538 | 0,628-0,850 | 1000 | 10 |